{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["IntrCooll teljesítmény kalkulát"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"IntrCooll teljesítmény kalkulát","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"merged":[[3,1,4,3],[3,5,4,7],[3,9,4,16],[16,1,17,3],[16,5,17,7],[16,9,17,16]]}
[]
[null,"IntrCooll Plus kétkörös adiabatikus hűtés teljesítmény kalkulátor"]
[]
[null,"Belépő környezeti légállapot",{"$nulls":3},"Párologtató felület és légszállítás",{"$nulls":3},"IntrCooll kilépő légállapotok"]
[]
[null,"Száraz levegő hőmérséklet","Relative humidity","Légnyomás",null,"OxyVap nettó párologtató felület","Légszállítás","Légsebesség a párologtató felületen",null,"Befújt levegő hőmérséklet","Befújt levegő páratartalom","Szívó oldali nyomásesés","Vízfogyasztás","Párolgási hatékonyság","Effektív hűtőteljesítmény","Szállított abszolút nedvességtartalom","Abszolút nedvességtartalom növelése "]
[null,"[°C]",{"$f":"IF(C6=\"Wet bulb temperature\",\"[°C]\",IF(C6=\"Relative humidity\",\"[%]\",\"[g/kg]\"))","v":"[%]"},"[hPa]",null,"[m2]","[m3/h]","[m/s]",null,"[°C]","[%]","[Pa]","[L/h]","[%]","[kW]","[g/kg]","[g/kg]"]
[null,38,20,1013.25,null,4.533,{"v":14000,"d":"14,000"},{"$f":"+(G8/3600)/(F8/2)","v":{"v":1.7158124371890089,"d":"1.72"}},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B8,C8,D8,F8,G8)","v":{"v":17.623763837093414,"d":"17.6"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":98.61307066463138,"d":"99"},{"v":228.85578002929688,"d":"229"},{"v":117.02182591649945,"d":"117.0"},{"v":96.52799230557697,"d":"96.5"},{"v":12.11143684387207,"d":"12.1"},{"v":3.8616981506347656,"d":"3.9"}]
[null,36,25,1013.25,null,4.533,{"v":14000,"d":"14,000"},{"$f":"+(G9/3600)/(F9/2)","v":{"v":1.7158124371890089,"d":"1.72"}},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B9,C9,D9,F9,G9)","v":{"v":18.150803438310998,"d":"18.2"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":98.61307066463138,"d":"99"},{"v":200.01932830810546,"d":"200"},{"v":117.02182591649945,"d":"117.0"},{"v":84.71641442926992,"d":"84.7"},{"v":12.52834701538086,"d":"12.5"},{"v":3.266267776489258,"d":"3.3"}]
[null,34,30,1013.25,null,4.533,{"v":14000,"d":"14,000"},{"v":1.7158124371890089,"d":"1.72"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B10,C10,D10,F10,G10)","v":{"v":18.40673143512513,"d":"18.4"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":98.61307066463138,"d":"99"},{"v":174.1304901123047,"d":"174"},{"v":117.02182591649945,"d":"117.0"},{"v":74.11032642433699,"d":"74.1"},{"v":12.735410690307617,"d":"12.7"},{"v":2.773800849914551,"d":"2.8"}]
[null,32,35,1013.25,null,4.533,{"v":14000,"d":"14,000"},{"v":1.7158124371890089,"d":"1.72"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B11,C11,D11,F11,G11)","v":{"v":18.430610307992445,"d":"18.4"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":98.61307066463138,"d":"99"},{"v":150.97229919433593,"d":"151"},{"v":117.02182591649945,"d":"117.0"},{"v":64.55052022370273,"d":"64.6"},{"v":12.75488567352295,"d":"12.8"},{"v":2.3600988388061523,"d":"2.4"}]
[null,30,40,1013.25,null,4.533,{"v":14000,"d":"14,000"},{"v":1.7158124371890089,"d":"1.72"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B12,C12,D12,F12,G12)","v":{"v":18.252835626243744,"d":"18.3"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":98.61307066463138,"d":"99"},{"v":130.0395263671875,"d":"130"},{"v":117.02182591649945,"d":"117.0"},{"v":55.91229840404858,"d":"55.9"},{"v":12.610532760620117,"d":"12.6"},{"v":2.006760597229004,"d":"2.0"}]
[null,28,45,1013.25,null,4.533,{"v":14000,"d":"14,000"},{"$f":"+(G13/3600)/(F13/2)","v":{"v":1.7158124371890089,"d":"1.72"}},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B13,C13,D13,F13,G13)","v":{"v":17.897468502919573,"d":"17.9"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":98.61307066463138,"d":"99"},{"v":111.08925018310546,"d":"111"},{"v":117.02182591649945,"d":"117.0"},{"v":48.095780412470084,"d":"48.1"},{"v":12.326366424560547,"d":"12.3"},{"v":1.699869155883789,"d":"1.7"}]
[]
[null,"IntrCooll Standard kétkörös adiabatikus hűtés teljesítmény kalkulátor"]
[]
[null,"Belépő környezeti légállapot",{"$nulls":3},"Párologtató felület és légszállítás",{"$nulls":3},"IntrCooll kilépő légállapotok"]
[]
[null,"Száraz levegő hőmérséklet","Relative humidity","Légnyomás",null,"OxyVap nettó párologtató felület","Légszállítás","Légsebesség a párologtató felületen",null,"Befújt levegő hőmérséklet","Befújt levegő páratartalom","Szívó oldali nyomásesés","Vízfogyasztás","Párolgási hatékonyság","Effektív hűtőteljesítmény","Szállított abszolút nedvességtartalom","Abszolút nedvességtartalom növelése "]
[null,"[°C]",{"$f":"IF(C19=\"Wet bulb temperature\",\"[°C]\",IF(C19=\"Relative humidity\",\"[%]\",\"[g/kg]\"))","v":"[%]"},"[hPa]",null,"[m2]","[m3/h]","[m/s]",null,"[°C]","[%]","[Pa]","[L/h]","[%]","[kW]","[g/kg]","[g/kg]"]
[null,38,20,1013.25,null,1.845,{"v":6000,"d":"6,000"},{"$f":"+(G21/3600)/(F21/2)","v":{"v":1.806684733514002,"d":"1.81"}},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B21,C21,D21,F21,G21)","v":{"v":17.728439031334652,"d":"17.7"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":107.12828651991644,"d":"107"},{"v":98.08104858398437,"d":"98"},{"v":116.42067061675019,"d":"116.4"},{"v":41.14842250356844,"d":"41.1"},{"v":12.193233489990234,"d":"12.2"},{"v":3.9434947967529297,"d":"3.9"}]
[null,36,25,1013.25,null,1.845,{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":1.806684733514002,"d":"1.81"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B22,C22,D22,F22,G22)","v":{"v":18.24249692390899,"d":"18.2"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":107.12828651991644,"d":"107"},{"v":85.72256927490234,"d":"86"},{"v":116.42067061675019,"d":"116.4"},{"v":36.113263358803216,"d":"36.1"},{"v":12.60218334197998,"d":"12.6"},{"v":3.340104103088379,"d":"3.3"}]
[null,34,30,1013.25,null,1.845,{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":1.806684733514002,"d":"1.81"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B23,C23,D23,F23,G23)","v":{"v":18.486835945243413,"d":"18.5"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":107.12828651991644,"d":"107"},{"v":74.62735290527344,"d":"75"},{"v":116.42067061675019,"d":"116.4"},{"v":31.592102926500793,"d":"31.6"},{"v":12.800848960876465,"d":"12.8"},{"v":2.8392391204833984,"d":"2.8"}]
[null,32,35,1013.25,null,1.845,{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":1.806684733514002,"d":"1.81"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B24,C24,D24,F24,G24)","v":{"v":18.500317907099078,"d":"18.5"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":107.12828651991644,"d":"107"},{"v":64.7024139404297,"d":"65"},{"v":116.42067061675019,"d":"116.4"},{"v":27.5170262016916,"d":"27.5"},{"v":12.81189250946045,"d":"12.8"},{"v":2.4171056747436523,"d":"2.4"}]
[null,30,40,1013.25,null,1.845,{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":1.806684733514002,"d":"1.81"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B25,C25,D25,F25,G25)","v":{"v":18.313182233083978,"d":"18.3"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":107.12828651991644,"d":"107"},{"v":55.7312255859375,"d":"56"},{"v":116.42067061675019,"d":"116.4"},{"v":23.83483836050452,"d":"23.8"},{"v":12.659368515014648,"d":"12.7"},{"v":2.055596351623535,"d":"2.1"}]
[null,28,45,1013.25,null,1.845,{"v":6000,"d":"6,000"},{"v":1.806684733514002,"d":"1.81"},null,{"$f":"TwoStageOXYVAP($C$6,B26,C26,D26,F26,G26)","v":{"v":17.949366431385393,"d":"17.9"}},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":107.12828651991644,"d":"107"},{"v":47.60967864990234,"d":"48"},{"v":116.42067061675019,"d":"116.4"},{"v":20.50293212412187,"d":"20.5"},{"v":12.367504119873047,"d":"12.4"},{"v":1.741006851196289,"d":"1.7"}]