{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["OXYVAP"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"OXYVAP","index":0,"n_rows":14,"n_cols":17,"rows_kept":14,"merged":[[4,1,5,3],[4,5,5,7],[4,9,5,16]]}
[]
[null,"Egykörös adiabatikus hűtés teljesítmény kalkulátor"]
[null,"OxyVap és PreCooll rendszerekre"]
[]
[null,"Belépő környezeti légállapot",{"$nulls":3},"Párologtató felület és légszállítás",{"$nulls":3},"OxyVap kilépő légállapotok"]
[]
[null,"Száraz levegő hőmérséklet","Relative humidity","Légnyomás",null,"OxyVap nettó párologtató felület","Légszállítás","Légsebesség a párologtató felületen",null,"Befújt levegő hőmérséklet","Befújt levegő páratartalom","Nyomásesés","Vízfogyasztás","Párolgási hatékonyság","Effektív hűtőteljesítmény","Szállított abszolút nedvességtartalom","Abszolút nedvességtartalom növelése "]
[null,"[°C]",{"$f":"IF(C7=\"Wet bulb temperature\",\"[°C]\",IF(C7=\"Relative humidity\",\"[%]\",\"[g/kg]\"))","v":"[%]"},"[hPa]",null,"[m2]","[m3/h]","[m/s]",null,"[°C]","[%]","[Pa]","[L/h]","[%]","[kW]","[g/kg]","[g/kg]"]
[null,38,20,1013.25,null,{"v":2.6,"d":"2.600"},{"v":18000,"d":"18,000"},{"$f":"+(G9/3600)/F9","v":{"v":1.923076923076923,"d":"1.92"}},null,{"$f":"OXYVAP($C$7,B9,C9,D9,F9,G9)","v":{"v":22.52974441629685,"d":"22.5"}},{"v":84.29847717285156,"d":"84.3"},{"v":41.39610969286412,"d":"41"},{"v":134.41122180393282,"d":"134.4"},{"v":88.84651421028796,"d":"88.8"},{"v":93.37846270323222,"d":"93.4"},{"v":14.463284492492676,"d":"14.5"},{"v":6.213545799255371,"d":"6.2"}]
[null,36,25,1013.25,null,{"v":2.6,"d":"2.600"},{"v":18000,"d":"18,000"},{"$f":"+(G10/3600)/F10","v":{"v":1.923076923076923,"d":"1.92"}},null,{"$f":"OXYVAP($C$7,B10,C10,D10,F10,G10)","v":{"v":22.442010486026593,"d":"22.4"}},{"v":86.20694732666016,"d":"86.2"},{"v":41.39610969286412,"d":"41"},{"v":117.79675687438485,"d":"117.8"},{"v":88.88807309609172,"d":"88.9"},{"v":81.83602470634348,"d":"81.8"},{"v":14.717963218688965,"d":"14.7"},{"v":5.455883979797363,"d":"5.5"}]
[null,34,30,1013.25,null,{"v":2.6,"d":"2.600"},{"v":18000,"d":"18,000"},{"v":1.923076923076923,"d":"1.92"},null,{"$f":"OXYVAP($C$7,B11,C11,D11,F11,G11)","v":{"v":22.15809116830288,"d":"22.2"}},{"v":87.80264282226562,"d":"87.8"},{"v":41.39610969286412,"d":"41"},{"v":102.88682213084594,"d":"102.9"},{"v":88.8692314928418,"d":"88.9"},{"v":71.47776170812381,"d":"71.5"},{"v":14.733975410461426,"d":"14.7"},{"v":4.772365570068359,"d":"4.8"}]
[null,32,35,1013.25,null,{"v":2.6,"d":"2.600"},{"v":18000,"d":"18,000"},{"$f":"+(G12/3600)/F12","v":{"v":1.923076923076923,"d":"1.92"}},null,{"$f":"OXYVAP($C$7,B12,C12,D12,F12,G12)","v":{"v":21.70321896295531,"d":"21.7"}},{"v":89.16747283935547,"d":"89.2"},{"v":41.39610969286412,"d":"41"},{"v":89.46218841366104,"d":"89.5"},{"v":88.79899135972764,"d":"88.8"},{"v":62.15137033960174,"d":"62.2"},{"v":14.549101829528809,"d":"14.5"},{"v":4.154314994812012,"d":"4.2"}]
[null,30,40,1013.25,null,{"v":2.6,"d":"2.600"},{"v":18000,"d":"18,000"},{"v":1.923076923076923,"d":"1.92"},null,{"$f":"OXYVAP($C$7,B13,C13,D13,F13,G13)","v":{"v":21.097340892861766,"d":"21.1"}},{"v":90.36052703857422,"d":"90.4"},{"v":41.39610969286412,"d":"41"},{"v":77.34954871430267,"d":"77.3"},{"v":88.68569393281955,"d":"88.7"},{"v":53.736450370686384,"d":"53.7"},{"v":14.19857406616211,"d":"14.2"},{"v":3.594801902770996,"d":"3.6"}]
[null,28,45,1013.25,null,{"v":2.6,"d":"2.600"},{"v":18000,"d":"18,000"},{"v":1.923076923076923,"d":"1.92"},null,{"$f":"OXYVAP($C$7,B14,C14,D14,F14,G14)","v":{"v":20.356434093444843,"d":"20.4"}},{"v":91.42632293701172,"d":"91.4"},{"v":41.39610969286412,"d":"41"},{"v":66.41008785409075,"d":"66.4"},{"v":88.53860432473611,"d":"88.5"},{"v":46.13656381196694,"d":"46.1"},{"v":13.714693069458008,"d":"13.7"},{"v":3.08819580078125,"d":"3.1"}]